| 采购部门：处突中心 |  |  | 经办人：郝林会 |  |  |  |  |  |  | 日期：2026.3.4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品目 | 名称 | 规格、技术参数、性能要求 |  | 数量 | 计量单位 | 预算单价（元） | 预算总金额（元） | 能力提升 |  | 交货地点/备注 |
| 1 | 云南省国家卫生应急队移动微生物检测车 （P2）车 | 车载空调系统改造 军用空调 | - 能在-40℃至+55℃的宽温范围内稳定运行，并具备防尘、防水、防盐雾、防霉菌等能力，满足野外、高湿、高盐等恶劣环境的使用需求。 - 可以承受国军标要求的振动、冲击作用，并在此振动、冲击的环境下正常工作。 - 支持多种供电模式，包括市电、发电机、车载电源等，并具备宽电压适应能力，能应对电压不稳或频繁切换电源的场景。 - 执行GJB1913A-2006标准。 - 室内机外形尺寸(长*宽*高）：≤1000*200*400(mm) - 室外机外形尺寸(长*宽*高）：≤900*350*600（mm) - 电源(V /Hz)：380/50 - 制冷量（W）：≥5000 - 制冷消耗功率（W）：≤2100 - 制热量（W):≥3000 - 室内机噪音（dB(A)）：≤55 - 室外机噪音（dB(A)）：≤65 |  | 1 | 台 | 88000 | 88000 |  |  | 省疾控中心 |
| 2 |  | 车载生物安全柜维修 |  |  | 1 | 个 | 9000 | 9000 |  |  | 省疾控中心 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  | 97000 |  |  |  |