一、保养时限

按照季度和年度保养、维修计划完成。

二、保养内容

（一）季度保养

1、 检查压缩机运行压力（高、低压）温度有无异常。

2、 检查压缩机油位是否合适，油是否洁净。

3、 检查压缩机及风扇电机有无异常声音及振动。

4、 检查冷媒是否因泄露而减少，冷库温度是否在正常范围。

5、 检查冷媒管路有无损伤。

6、 检查有无附着灰尘及污物，叶片有无堵孔等。

7、 检查启动是否频繁。

8、 进行一次设备清洁，做到无尘埃，无油污 。

9、 检查冷库风机化霜状况，视状况随时清洗或调整化霜时间。

10、 用仪器全面检查系统有无泄露，并修复漏点。

11、 检测电气控制线路及系统管路有无松动并进行紧固。

12、对有温度标定系统的冷库标定温度一次。

13、检查备用，常用机组是否故障切换。

14、 检修电气控制系统一次。

15、 检测电线及电气零件有无绝缘老化或过热，线接头有无松动。

16、 检测保护装置，控制装置运作有否正常。

17、 检测电磁开关接点有无磨损。

18、清洗冷凝翅片（风冷机）。

19、昙华寺市电、柴油发电机自动切换供电系统启动，做供电系统的正常运行测试。

20、填写保养工作表，对使用和设备维护提出改进意见。

21、季度保养时限：必须按季度完成以上保养内容。

(二)柴油发电机每年保养维护一次，内容为更换机油，机油滤清器，柴油滤清器，空气滤清器，加冷却水（不含蓄电池更换）

（三）节前检查： （春节前、五一假期、国庆假期前检查，免费）

- 全面检测设备的工作参数。

- 检查有无必要更换压缩机冷冻机油，保障设备润滑良好。

3、检查有无必要更换干燥过滤器，保障系统循环畅通。

4、检查调整电气控制系统。

5、检测设备安全保护装置。

6、对设备进行全面调试，使其达到最佳工作状态。

7、柴油发动机检查，自动启动，停止。

（四）保养费用不包括主要设备材料更换费用，压缩机，冷凝器，制冷机组，加注制冷剂，冷风机，电控柜，制冷管道更换，风幕机，库体材料、冷库灯具。

三、维修

若冷库及柴油发动机出现故障，应及时进行维修，必要时更换设备材料。

- 其他

1、7个冷库，每季度保养一次，全年费用6200元

2、柴油发动机每年保养一次费用3500元。

3、冷库或柴油发电机出现故障及时维修，维修费用1万元以内直接维修，按照实际产生费用结算；1万元以上由采购方另行询价采购后维修。

以上费用总计6万元。