
生物安全三级实验室DDC控制器维修项目（XJB20260266）
	名称
	规格、技术参数、性能要求
	数量
	计量

单位
	预算总金额

（元）

	DDC控制器更换及调试维修服务
	1.DDC控制器：可等同于PUB6438SR- CHN原厂型号或同等功能控制器，输入点UI :6D1:4，输出点AO :3 DO :8；

2. 使用 BACnet MS / TP 网络协议、EIA -485(RS485通讯网络）、可自由拆卸接线端子、符合 UL 标准；

3. 电气部分：额定电压：20~30Vac,50~60Hz，电量消耗：1O0VA，控制器与连接负载（包括带执行器的 PVL 控制器），单独控制器负载最大5VA，带执行器的控制器负载最大9VA，外接传感器的输出电源20Vdc+10%@75mA；

4. 工作环境：操作和储藏温度，通用控制器：-40C-65.5C，VAV 控制器：0C~50℃，相对湿度：5%-95％无凝露；

5.实时时钟：精度：25℃下±1分钟／月；

6. 流量传感器：运行范围0-1.5in．水柱（C -374Pa）；

7. 60系列浮点执行器：旋转角度95°±3°（正转／反转），扭矩5Nm，90°行程：108秒（50Hz）；

8. 执行器可连接的风阀的轴尺寸要求：10~13mm方形或圆形轴杆，轴的长度要大于40mm；

9. 数字输入（DI）：额定电压0~30Vdc开路，输入类型干触点信号，操作范围：开路=False、闭路=True， 电阻：开路＞3,000Ohms、闭路＜500 Ohms；

10. 数字可控硅输出（DO）：额定电压20-30Vac、50/60Hz，额定电流：25mA~500mA不间断、800mA/60毫秒；

11. 数字继电器输出（DO）：额定电压20-30Vac、50/60Hz，额定电流：0mA~1mA不间断、3.5A/100毫秒；

12. 模拟输出（AO）：模拟输出必须同时为电流或电压，电流输出范围4~20mA，输出负载电阻最大550Ω，电压输出范围0~10Vdc，最大输出电流10mA，模拟输出可以定义为数字输出并按照如下的方式运行：False（0%）输出 OVdc ,(0mA)；True（100%）输出最大11Vdc,(22mA)；

13. 室内／区域送风室外温度：2OKΩ/ NTC：-40℃~93℃；

14. 室外温度：C7031G：-40° C -49° C；C7041F：-40℃~121℃；

15. TR23设定模块：500Ω-10,500Ω：10℃~32℃；

16. 电阻输入：普通：100Ω-100KΩ；

17. 电压输入：变频控制器：0-10VDC；

18. 数字输入：干触点：开路≥3000Ω、闭路＜3000Ω；

19. 脉冲输入：计数器／计量表：最大频率15Hz、最小脉宽：20ms。

20.负责完成DDC控制器的现场编程调试，并能正常运行。
	1
	项
	17600



