[bookmark: _GoBack]档案室选址及结构安全评估技术服务采购清单
编制说明：本技术服务要求以《药物临床试验质量管理规范》（2020年）、《机关档案管理规定》（国家档案局令第13号）、《档案馆建筑设计规范》JGJ 25-2010为核心依据，明确评估机构须完成的工作内容及交付成果。
一、评估范围
中心拟在院内选取4-6处候选场地作为档案室扩建选址，由评估机构对候选场地进行全面的技术可行性评估，并出具正式评估报告。
二、技术服务内容
	序号
	服务模块
	具体内容及要求

	1
	结构安全性论证或检测鉴定（经过论证若需要进行检测鉴定，则进行开展）
	通过现场踏勘，资料规范查阅复核选址的可行性，经过论证若需要的话，则对候选场地楼板进行结构安全性检测，出具结构安全鉴定报告；确认加固后楼面均布活荷载能否达到〉=12 kN/m2（密集架满载工况）；若原设计荷载不足，须提出加固方案建议（碳纤维布加固/增设钢梁支撑等）。

	2
	选址合规性审查
	对照《机关档案管理规定》第16条及JGJ 25-2010，审查候选场地是否：不得设置在地下或顶层；地处湿润地区不宜设置在首层；不得毗邻水房、卫生间、食堂（厨房）、变配电室、车库等；净高是否〉=2.60 m；围护结构是否防潮、防火、避免阳光直射。

	3
	消防改造可行性评估
	评估候选场地能否改造为气体灭火系统（IG541或七氟丙烷），严禁水喷淋；评估火灾自动报警系统（感烟探测器/VESDA）安装条件；评估甲级防火门设置可行性；出具消防改造技术建议书。

	4
	温湿度环境评估
	评估候选场地能否实现独立恒温恒湿系统（温度14-24度，相对湿度45%—60%），不与办公区空调共用；评估漏水报警装置安装条件；提出温湿度监测设备配置建议。

	5
	面积测算及功能分区
	依据《机关档案工作基础设施》及建标103-2008，结合中心档案存量（2886盒）、待移交量（19项约3917盒）、在研项目（44项）及年均增量（10项/年），测算5年/10年规划所需档案用房面积；按“四分开”原则提出库房、整理、阅览、办公功能分区方案（包括改建施工造价预算）。


三、交付成果
1. 《档案室选址及结构安全评估报告》（正式文本，一式三份，含电子版）
2. 《结构安全性鉴定报告》（由具备CMA资质的检测机构出具，须加盖公章）
3. 《消防改造可行性技术建议书》
4. 《档案用房面积测算及功能分区方案》（含平面图示意和改建施工造价预算）
5. 评估过程中形成的原始检测数据、计算书等过程资料（电子版）

四、服务周期及质量要求
1. 服务周期：合同签订后20个工作日内完成全部评估工作并提交正式报告。
2. 质量要求：评估报告须数据真实、结论明确、建议可操作；结构安全性鉴定报告须由具备相应资质的注册结构工程师签字确认。
3. 后续服务：评估报告提交后，须配合中心完成中心内汇报及施工设计阶段的技术交底，必要时提供一次免费补充结构安全性检测鉴定。



第 1 页 共 33 页

